## Sommaire
MATRICE CAUSES-EFFETS — SYSTÈME D'ALARME INCENDIE
Bâtiment multirésidentiel de grande hauteur — Québec
Quartier des Lumières — Îlot 8B
Préparé par : À compléter par l'ingénieur au dossier
Généré le : 2026-07-03 02 h 37 min 17 s
CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE ET NORMATIVE
• Code national du bâtiment du Canada 2015 (CNB 2015) — art. 3.2.4 (détection, alarme), 3.2.6 (bâtiments de grande hauteur), 3.2.7 (alimentation de secours), 3.1.8 (registres coupe-feu/coupe-fumée), 3.2.5 (lutte contre l'incendie), 3.4.6 (issues)
• Code de construction du Québec, Chapitre I — Bâtiment (incorpore le CNB 2015 avec les modifications québécoises)
• CAN/ULC-S524 (installation), CAN/ULC-S536 (inspection et mise à l'essai), CAN/ULC-S537 (vérification)
• CAN/ULC-S1001 (essais intégrés des systèmes de protection incendie et de sécurité des occupants) — exige explicitement une matrice causes-effets comme critère d'acceptation
• CSA B44 (Code de sécurité des ascenseurs)
⚠️ Les numéros d'article doivent être confirmés par l'ingénieur au dossier selon l'édition consolidée en vigueur et l'analyse de code du projet réel. Ce classeur constitue une base de conception défendable, pas une opinion de code scellée.
22 scénarios (causes) × 62 points de contrôle (effets) — voir l'onglet « Matrice »
Onglets : Sommaire · Matrice · Points de contrôle · Légende · Configuration du projet · Références normatives

## Matrice
Scénario (cause) | Catégorie | Dispositif initiateur | AI-01 | AI-02 | AI-03 | AI-04 | AI-05 | AI-06 | AI-07 | AI-08 | AI-09 | AI-10 | AI-11 | AI-12 | DF-01 | DF-02 | DF-02B | DF-03 | DF-04 | DF-05 | DF-06 | DF-07 | DF-08 | EM-01 | EM-02 | TA-01 | TA-02 | TA-03 | VO-01 | VO-02 | VO-03 | VM-01 | VM-02 | AS-01 | AS-02 | AS-03 | AS-04 | AS-05 | AS-06 | AS-07 | AS-08 | CA-01 | CA-02 | CA-03 | PV-01 | PV-02 | GE-01 | GE-02 | GE-03 | PI-01 | PI-02 | PI-03 | PI-04 | GI-01 | GI-02 | GI-03 | GI-04 | GI-05 | CO-01 | ES-01 | ES-02 | DF-09 | GI-06 | SE-01
S01 — Alarme générale — détecteur de fumée en aire commune | Alarme | Détecteur de fumée ponctuel (corridor, hall, cage d'escalier, aire commune) | SIGNAL-ALERTE | SIGNAL-EVACUATION | ACTIF | ACTIF | DISPONIBLE-MODE-POMPIER | ACTIF | ACTIF | ACTIF | ACTIF | ACTIF | ACTIF | ACTIF | MARCHE | MARCHE | MARCHE | MARCHE | MARCHE | OUVERT | FERME |  | DISPONIBLE-MODE-POMPIER | ARRET |  | ARRET | MARCHE | AUCUNE-ACTION | FERME | FERME | SELON-CONCEPTION | FERME | ARRET | RAPPEL-PALIER-DESIGNATION | RAPPEL-PALIER-ALTERNATIF | INACTIF | DISPONIBLE-MODE-POMPIER | MARCHE | ACTIF |  |  | DEVERROUILLE | DEVERROUILLE | SELON-CONCEPTION | FERME | DEVERROUILLE | [12 empty] | ACTIF |  |  | OUVERT |  | ACTIF
S02 — Alarme générale — détecteur de fumée en gaine (conduit d'air) | Alarme | Détecteur de fumée de conduit (duct detector), sur alimentation ou retour d'air d'une UTA desservant plusieurs étages | SIGNAL-ALERTE | SIGNAL-EVACUATION | ACTIF | ACTIF | DISPONIBLE-MODE-POMPIER | ACTIF | ACTIF | ACTIF | ACTIF | ACTIF | ACTIF | ACTIF | MARCHE | MARCHE | MARCHE | MARCHE | MARCHE | OUVERT | FERME |  | DISPONIBLE-MODE-POMPIER | ARRET |  | ARRET | MARCHE | AUCUNE-ACTION | FERME | FERME | SELON-CONCEPTION | FERME | ARRET | RAPPEL-PALIER-DESIGNATION | RAPPEL-PALIER-ALTERNATIF | INACTIF | DISPONIBLE-MODE-POMPIER | MARCHE | ACTIF |  |  | DEVERROUILLE | DEVERROUILLE | SELON-CONCEPTION | FERME | DEVERROUILLE | [12 empty] | ACTIF |  |  | OUVERT |  | ACTIF
S03 — Alarme générale — détecteur thermique | Alarme | Détecteur thermique (chaleur fixe ou taux de montée), local technique, garage, cuisine des aires communes | SIGNAL-ALERTE | SIGNAL-EVACUATION | ACTIF | ACTIF | DISPONIBLE-MODE-POMPIER | ACTIF | ACTIF | ACTIF | ACTIF | ACTIF | ACTIF | ACTIF | MARCHE | MARCHE | MARCHE | MARCHE | MARCHE | OUVERT | FERME |  | DISPONIBLE-MODE-POMPIER | ARRET |  | ARRET | MARCHE | AUCUNE-ACTION | FERME | FERME | SELON-CONCEPTION | FERME | ARRET | RAPPEL-PALIER-DESIGNATION | RAPPEL-PALIER-ALTERNATIF | INACTIF | DISPONIBLE-MODE-POMPIER | MARCHE | ACTIF |  |  | DEVERROUILLE | DEVERROUILLE | SELON-CONCEPTION | FERME | DEVERROUILLE | [12 empty] | ACTIF |  |  | OUVERT |  | ACTIF
S04 — Alarme générale — déclencheur manuel (poste d'alarme manuelle) | Alarme | Poste d'alarme manuelle (station manuelle), à proximité de chaque issue | SIGNAL-ALERTE | SIGNAL-EVACUATION | ACTIF | ACTIF | DISPONIBLE-MODE-POMPIER | ACTIF | ACTIF | ACTIF | ACTIF | ACTIF | ACTIF | ACTIF | MARCHE | MARCHE | MARCHE | MARCHE | MARCHE | OUVERT | FERME |  | DISPONIBLE-MODE-POMPIER | ARRET |  | ARRET | MARCHE | AUCUNE-ACTION | FERME | FERME | SELON-CONCEPTION | FERME | ARRET | RAPPEL-PALIER-DESIGNATION | RAPPEL-PALIER-ALTERNATIF | INACTIF | DISPONIBLE-MODE-POMPIER | MARCHE | ACTIF |  |  | DEVERROUILLE | DEVERROUILLE | SELON-CONCEPTION | FERME | DEVERROUILLE | [12 empty] | ACTIF |  |  | OUVERT |  | ACTIF
S05 — Alarme générale — débit d'eau gicleur (flow switch) | Alarme | Détecteur de débit d'eau (flow switch) sur une canalisation de zone de gicleurs | SIGNAL-ALERTE | SIGNAL-EVACUATION | ACTIF | ACTIF | DISPONIBLE-MODE-POMPIER | ACTIF | ACTIF | ACTIF | ACTIF | ACTIF | ACTIF | ACTIF | MARCHE | MARCHE | MARCHE | MARCHE | MARCHE | OUVERT | FERME |  | DISPONIBLE-MODE-POMPIER | ARRET |  | ARRET | MARCHE | AUCUNE-ACTION | FERME | FERME | SELON-CONCEPTION | FERME | ARRET | RAPPEL-PALIER-DESIGNATION | RAPPEL-PALIER-ALTERNATIF | INACTIF | DISPONIBLE-MODE-POMPIER | MARCHE | ACTIF |  |  | DEVERROUILLE | DEVERROUILLE | SELON-CONCEPTION | FERME | DEVERROUILLE |  |  |  | MARCHE | [8 empty] | ACTIF |  |  | OUVERT | ACTIF | ACTIF
S06 — Alarme — détecteur de fumée privé de logement raccordé au réseau central | Alarme | Avertisseur de fumée de logement interconnecté au réseau avertisseur du bâtiment | SIGNAL-ALERTE | SIGNAL-EVACUATION | ACTIF | ACTIF | DISPONIBLE-MODE-POMPIER | ACTIF | ACTIF | ACTIF | ACTIF | ACTIF | ACTIF | ACTIF | MARCHE | MARCHE | MARCHE | MARCHE | MARCHE | OUVERT | FERME |  | DISPONIBLE-MODE-POMPIER | ARRET |  | ARRET | MARCHE | AUCUNE-ACTION | FERME | FERME | SELON-CONCEPTION | FERME | ARRET | RAPPEL-PALIER-DESIGNATION | RAPPEL-PALIER-ALTERNATIF | INACTIF | DISPONIBLE-MODE-POMPIER | MARCHE | ACTIF |  |  | DEVERROUILLE | DEVERROUILLE | SELON-CONCEPTION | FERME | DEVERROUILLE | [12 empty] | ACTIF |  |  | OUVERT |  | ACTIF
S17 — Alarme — garage souterrain (détection combinée fumée/CO ou thermique) | Alarme | Détecteur de fumée/thermique ou détecteur combiné CO-fumée du garage souterrain | SIGNAL-ALERTE | SIGNAL-EVACUATION | ACTIF | ACTIF | DISPONIBLE-MODE-POMPIER | ACTIF | ACTIF | ACTIF | ACTIF | ACTIF | ACTIF | ACTIF | MARCHE | MARCHE | MARCHE | MARCHE | MARCHE | OUVERT | FERME | MARCHE | DISPONIBLE-MODE-POMPIER | ARRET | SELON-CONCEPTION | ARRET | MARCHE | AUCUNE-ACTION | FERME | FERME | SELON-CONCEPTION | FERME | ARRET | RAPPEL-PALIER-DESIGNATION | RAPPEL-PALIER-ALTERNATIF | INACTIF | DISPONIBLE-MODE-POMPIER | MARCHE | ACTIF |  |  | DEVERROUILLE | DEVERROUILLE | SELON-CONCEPTION | FERME | DEVERROUILLE | [12 empty] | ACTIF |  |  | OUVERT |  | ACTIF
S19 — Détection de fumée au palier d'ascenseur (détecteur dédié au rappel) | Alarme | Détecteur de fumée au palier d'ascenseur, à la machinerie ou en tête de gaine | SIGNAL-ALERTE | SIGNAL-EVACUATION | ACTIF | ACTIF | DISPONIBLE-MODE-POMPIER | ACTIF | ACTIF | ACTIF | ACTIF | ACTIF | ACTIF | ACTIF | MARCHE | MARCHE | MARCHE | MARCHE | MARCHE | OUVERT | FERME |  | DISPONIBLE-MODE-POMPIER | ARRET |  | ARRET | MARCHE | AUCUNE-ACTION | FERME | FERME | SELON-CONCEPTION | FERME | ARRET | RAPPEL-PALIER-DESIGNATION | RAPPEL-PALIER-ALTERNATIF | INACTIF | DISPONIBLE-MODE-POMPIER | MARCHE | ACTIF |  |  | DEVERROUILLE | DEVERROUILLE | SELON-CONCEPTION | FERME | DEVERROUILLE | [12 empty] | ACTIF |  |  | OUVERT |  | ACTIF
S07 — Supervision — vanne de contrôle de gicleurs fermée | Supervision (gicleurs) | Interrupteur de supervision de vanne (tamper switch) | AI-07: SIGNAL-SUPERVISION; AI-08: SIGNAL-SUPERVISION; AI-09: ACTIF; AI-12: ACTIF; PI-03: SIGNAL-DERANGEMENT
S08 — Supervision — pression basse dans le réseau de gicleurs | Supervision (gicleurs) | Manocontact de supervision de pression | AI-07: SIGNAL-SUPERVISION; AI-08: SIGNAL-SUPERVISION; AI-09: ACTIF; PI-02: MARCHE
S09 — Supervision — niveau bas de réservoir/citerne ou température basse de local protégé | Supervision (gicleurs) | Détecteur de niveau (réservoir) ou détecteur de température basse (local chauffé) | AI-07: SIGNAL-SUPERVISION; AI-08: SIGNAL-SUPERVISION; AI-09: ACTIF
S21 — Supervision — batterie du panneau de contrôle d'incendie faible ou défaillante | Supervision (gicleurs) | Circuit de supervision de la source secondaire (batteries) du panneau de contrôle d'incendie | AI-07: SIGNAL-DERANGEMENT; AI-08: SIGNAL-DERANGEMENT; AI-09: ACTIF; AI-12: ACTIF
S10 — Perte de l'alimentation électrique normale | Opération manuelle | Relais de détection de perte de tension au tableau de distribution normal | AI-07: SIGNAL-DERANGEMENT; AI-09: ACTIF; AS-07: SELON-CONCEPTION; GE-01: MARCHE; GE-02: ACTIF; GE-03: ACTIF; PI-01: SELON-CONCEPTION; ES-01: MARCHE; ES-02: ACTIF
S11 — Défaut de communication / dérangement du système (perte de boucle, court-circuit) | Dérangement | Circuit de boucle de détection, module de sortie ou lien de communication réseau | AI-07: SIGNAL-DERANGEMENT; AI-08: SIGNAL-DERANGEMENT; AI-09: ACTIF; AI-12: ACTIF; DF-01: POSITION-REPLI-SECURITAIRE; VO-03: POSITION-REPLI-SECURITAIRE; AS-08: RAPPEL-PALIER-DESIGNATION
S23 — Dérangement du système de communication bidirectionnelle pompiers (DAS) | Dérangement | Système d'aide aux communications des services d'urgence (antenne distribuée, amplificateurs) | AI-07: SIGNAL-DERANGEMENT; AI-09: ACTIF; CO-01: SIGNAL-DERANGEMENT
S18 — Défaillance générale du tableau (perte CA et réserve batterie) | Dérangement | Alimentation principale et secondaire (batteries) du panneau de contrôle d'incendie | AI-09: SIGNAL-DERANGEMENT; DF-01: POSITION-REPLI-SECURITAIRE; VO-03: POSITION-REPLI-SECURITAIRE; AS-08: RAPPEL-PALIER-DESIGNATION; PV-01: FERME
S12 — Activation manuelle du poste de commande des pompiers (FSCS override) | Opération manuelle | Poste de commande de désenfumage des pompiers (Firefighters' Smoke Control Station) | AI-05: DISPONIBLE-MODE-POMPIER; AI-07: ACTIF; DF-01: SELON-CONCEPTION; DF-03: SELON-CONCEPTION; DF-08: CONTROLE-MANUEL-POMPIER; VO-03: SELON-CONCEPTION
S13 — Activation manuelle — fonctionnement Phase II de l'ascenseur (clé pompier) | Opération manuelle | Commutateur à clé Phase II dans la cabine de l'ascenseur désigné pompiers | AS-04: CONTROLE-MANUEL-POMPIER; AS-06: ACTIF
S20 — Retrait de la clé Phase II / fin du contrôle manuel pompier | Opération manuelle | Commutateur à clé Phase II dans la cabine de l'ascenseur désigné pompiers | AS-01: RAPPEL-PALIER-DESIGNATION; AS-04: INACTIF
S14 — Mode essai/vérification technicien (walk test) | Essai / vérification | Commutateur de mode essai au tableau de contrôle, activé par un technicien autorisé | AI-07: ACTIF; AI-09: INACTIF; AI-12: ACTIF; DF-01: AUCUNE-ACTION; AS-01: AUCUNE-ACTION; CA-01: AUCUNE-ACTION; PV-01: AUCUNE-ACTION
S15 — Pré-alarme / signal de vérification d'alarme (temporisation d'investigation) | Essai / vérification | Détecteur de fumée configuré avec fonction de vérification d'alarme (temporisation programmable) | AI-01: AUCUNE-ACTION; AI-02: AUCUNE-ACTION; AI-07: ACTIF; AI-12: ACTIF; DF-01: AUCUNE-ACTION; AS-01: AUCUNE-ACTION
S16 — Réarmement du système après intervention | Opération manuelle | Commande de réarmement (reset) au tableau de contrôle, effectuée par une personne autorisée | AI-01: INACTIF; AI-02: INACTIF; AI-06: INACTIF; AI-12: ACTIF; DF-01: ARRET; DF-03: ARRET; TA-01: MARCHE; VO-03: FERME; AS-01: SELON-CONCEPTION; CA-01: VERROUILLE; PV-01: OUVERT
Note on D1: Réseau avertisseur d'incendie — Signal sonore d'alerte (ton continu) CNB2015 3.2.4.20 — Ton d'alerte / ton d'évacuation distincts par zone dans les bâtiments de grande hauteur CNB2015 3.2.4.19
Note on E1: Réseau avertisseur d'incendie — Signal sonore d'évacuation (ton temporel/voix) CNB2015 3.2.4.20 — Ton d'alerte / ton d'évacuation distincts par zone dans les bâtiments de grande hauteur CNB2015 3.2.4.19
Note on F1: Communication vocale — Message vocal préenregistré d'évacuation CNB2015 3.2.4.21
Note on G1: Communication vocale — Message vocal préenregistré d'alerte CNB2015 3.2.4.21
Note on H1: Communication vocale — Diffusion vocale en direct (microphone pompier/préposé) CNB2015 3.2.4.21 CNB2015 3.2.6.8
Note on I1: Avertisseurs visuels — Avertisseurs stroboscopiques CNB2015 3.2.4.18
Note on J1: Tableau annonciateur principal — Indication de la zone en alarme CNB2015 3.2.4.11
Note on K1: Répétiteur(s) d'annonciateur — Indication de la zone en alarme CNB2015 3.2.4.11
Note on L1: Transmission à la télésurveillance — Signal transmis à la station de surveillance CNB2015 3.2.4.8
Note on M1: Transmission au service de sécurité incendie — Signal transmis au SSI (directement ou via télésurveillance) CNB2015 3.2.4.8
Note on N1: Réseau avertisseur d'incendie — Verrouillage clavier (mise sous silence/réarmement inhibés) CAN-ULC-S524 généralités
Note on O1: Réseau avertisseur d'incendie — Enregistrement horodaté de l'événement CAN-ULC-S1001 5 — Exige l'élaboration d'une matrice causes-effets comme critère d'acceptation avant les essais intégrés
Note on P1: Ventilateur de pressurisation — cage d'escalier A — Démarrage CNB2015 3.2.6.3
Note on Q1: Ventilateur de pressurisation — cage d'escalier B — Démarrage CNB2015 3.2.6.3
Note on R1: Ventilateur de pressurisation — cage d'escalier C/D — Démarrage CNB2015 3.2.6.3
Note on S1: Ventilateur d'extraction désenfumage — étage sinistré — Démarrage NFPA-92 conception — Référence de dimensionnement/conception des systèmes de contrôle de fumée — usage courant en pratique québécoise
Note on T1: Ventilateur d'alimentation d'air — étages adjacents — Démarrage NFPA-92 conception — Référence de dimensionnement/conception des systèmes de contrôle de fumée — usage courant en pratique québécoise
Note on U1: Registres motorisés de désenfumage — conduit d'extraction, étage sinistré — Ouverture NFPA-92 conception — Référence de dimensionnement/conception des systèmes de contrôle de fumée — usage courant en pratique québécoise
Note on V1: Registres motorisés de désenfumage — conduits des autres étages — Fermeture NFPA-92 conception — Référence de dimensionnement/conception des systèmes de contrôle de fumée — usage courant en pratique québécoise
Note on W1: Ventilateur de désenfumage — garage souterrain — Démarrage (grande vitesse / mode désenfumage) CNB2015 3.2.6.4 — Application au réseau d'évacuation du garage souterrain
Note on X1: Poste de commande des pompiers (FSCS) — Disponibilité de la commande manuelle prioritaire CNB2015 3.2.6.8
Note on Y1: Ventilateurs d'évacuation générale (salles de bain/cuisines communes) — Arrêt CNB2015 3.2.6.4
Note on Z1: Ventilateur d'évacuation du garage (mode qualité de l'air) — Bascule en mode désenfumage (voir DF-07) / arrêt du mode CO normal CNB2015 3.2.6.4 — Application au réseau d'évacuation du garage souterrain
Note on AA1: Unités de traitement d'air desservant plus d'un étage — Arrêt CNB2015 3.2.6.4
Note on AB1: Unité de traitement d'air dédiée à la pressurisation/désenfumage — Démarrage (fonction inverse de TA-01) CNB2015 3.2.6.4 NFPA-92 conception — Référence de dimensionnement/conception des systèmes de contrôle de fumée — usage courant en pratique québécoise
Note on AC1: Appareils de toit (RTU) desservant un seul logement — Aucune action CNB2015 3.2.6.4
Note on AD1: Volets coupe-feu — traversées de séparations coupe-feu — Fermeture CNB2015 3.1.8.3
Note on AE1: Volets coupe-fumée — gaines verticales — Fermeture (sauf ceux utilisés pour le désenfumage) CNB2015 3.1.8.5
Note on AF1: Registres combinés coupe-feu/coupe-fumée motorisés — étage sinistré — Position désenfumage (ouvert ou fermé selon séquence) CNB2015 3.1.8.5 NFPA-92 conception — Référence de dimensionnement/conception des systèmes de contrôle de fumée — usage courant en pratique québécoise
Note on AG1: Registres coupe-feu muraux (traversées de murs coupe-feu) — Fermeture CNB2015 3.1.8.3
Note on AH1: Ventilation du local de vide-ordures / local de recyclage — Arrêt CNB2015 3.2.6.4
Note on AI1: Tous les ascenseurs — Rappel Phase I — palier de désignation CNB2015 3.2.6.9 CSA-B44 2.27
Note on AJ1: Tous les ascenseurs — Rappel Phase I — bascule vers le palier alternatif CNB2015 3.2.6.9 CSA-B44 2.27
Note on AK1: Tous les ascenseurs — Interdiction d'arrêt/ouverture des portes à l'étage sinistré CNB2015 3.2.6.9 CSA-B44 2.27
Note on AL1: Ascenseur désigné pompiers — Disponibilité du fonctionnement Phase II (manuel, clé pompier) CSA-B44 2.27.3
Note on AM1: Pressurisation de la gaine d'ascenseur — Démarrage CNB2015 3.2.6.7
Note on AN1: Poste de commande principal / répétiteur — Confirmation visuelle du rappel CNB2015 3.2.6.9
Note on AO1: Tous les ascenseurs — Fonctionnement sélectif sur alimentation de secours CNB2015 3.2.7.2 CNB2015 3.2.7.2 — Transfert automatique des charges de sécurité — délai maximal prescrit
Note on AP1: Tous les ascenseurs — Rappel automatique sur perte du signal (sécurité positive) CSA-B44 2.27.3.2 — Sécurité positive — la perte du signal de rappel doit provoquer le rappel (défaillance sécuritaire)
Note on AQ1: Portes de contrôle d'accès sur le parcours d'évacuation — Déverrouillage CNB2015 3.4.6.16
Note on AR1: Porte d'accès principale — service incendie — Déverrouillage CNB2015 3.2.5.5
Note on AS1: Portes de contrôle d'accès hors parcours d'évacuation — Statu quo (verrouillage maintenu, selon stratégie de sécurité du projet) CNB2015 3.4.6.16
Note on AT1: Dispositifs de retenue magnétique (portes coupe-feu maintenues ouvertes) — Relâchement (fermeture des portes) CNB2015 3.1.8.12 — Dispositifs de retenue en position ouverte pour portes coupe-feu — relâchement sur alarme
Note on AU1: Portes de cage d'escalier — réentrée — Déverrouillage pour réentrée CNB2015 3.4.6.20
Note on AV1: Génératrice de secours — Démarrage automatique (sur perte d'alimentation normale) CNB2015 3.2.7.1 CNB2015 3.2.7.2 — Transfert automatique des charges de sécurité — délai maximal prescrit
Note on AW1: Commutateur de transfert automatique (ATS) — Transfert aux charges de sécurité incendie CNB2015 3.2.7.2 CNB2015 3.2.7.2 — Transfert automatique des charges de sécurité — délai maximal prescrit
Note on AX1: Génératrice de secours — Signal de fonctionnement/dérangement CNB2015 3.2.7.1
Note on AY1: Pompe incendie principale — Démarrage automatique (chute de pression détectée) CNB2015 3.2.5.9
Note on AZ1: Pompe d'appoint (jockey) — Démarrage automatique (maintien de pression) CNB2015 3.2.5.9
Note on BA1: Contrôleur de pompe incendie — Signal de marche/dérangement transmis au tableau CNB2015 3.2.5.9 CNB2015 3.2.4.11
Note on BB1: Pompe incendie principale — Arrêt — manuel uniquement CNB2015 3.2.5.9
Note on BC1: Détecteur de débit d'eau (flow switch) — Signal d'alarme au tableau CNB2015 3.2.4.10 — Raccordement des dispositifs de débit d'eau au système d'alarme incendie
Note on BD1: Vanne de contrôle de zone de gicleurs — Signal de supervision — vanne fermée CNB2015 3.2.4.10 — Raccordement des dispositifs de débit d'eau au système d'alarme incendie
Note on BE1: Réseau de gicleurs — Signal de supervision — pression basse CNB2015 3.2.4.10 — Raccordement des dispositifs de débit d'eau au système d'alarme incendie
Note on BF1: Réservoir/citerne d'eau incendie — Signal de supervision — niveau bas CNB2015 3.2.4.10 — Raccordement des dispositifs de débit d'eau au système d'alarme incendie
Note on BG1: Local technique chauffé abritant le réseau — Signal de supervision — température basse CNB2015 3.2.4.10 — Raccordement des dispositifs de débit d'eau au système d'alarme incendie
Note on BH1: Système de communication bidirectionnelle pompiers (antenne distribuée) — Disponibilité continue, statut vérifié à l'alarme RBQ à confirmer — Valider auprès des bulletins/directives RBQ en vigueur pour la juridiction du projet
Note on BI1: Éclairage de sécurité / issues — Allumage automatique CNB2015 3.2.7.1
Note on BJ1: Affichage lumineux de sortie — Alimentation confirmée par la source de secours CNB2015 3.2.7.1
Note on BK1: Registres antirefoulement (barométriques) — cage(s) d'escalier pressurisée(s) — Ouverture automatique (limitation de surpression) NFPA-92 conception — Registres antirefoulement (barométriques) limitant la surpression dans les cages pressurisées CNB2015 3.2.6.3
Note on BL1: Avertisseur hydraulique (gong) — zone de gicleurs — Sonnerie locale actionnée par le débit d'eau CNB2015 3.2.4.10 — Avertisseur hydraulique local (gong) actionné par le débit d'eau, indépendant du signal électronique au tableau
Note on BM1: Système de vidéosurveillance (CCTV) — Enregistrement prioritaire / rappel de la caméra de la zone en alarme au poste de sécurité RBQ à confirmer — Intégration CCTV au poste de sécurité — exigence non normative incendie ; choix de conception/exploitation du bâtiment

## Points de contrôle
ID | Catégorie | Discipline | Alimentation | Système | Point commandé | Référence(s)
AI-01 | alarme-incendie | Protection incendie | Normale + secours | Réseau avertisseur d'incendie | Signal sonore d'alerte (ton continu) | CNB2015 3.2.4.20 — Ton d'alerte / ton d'évacuation distincts par zone dans les bâtiments de grande hauteur ; CNB2015 3.2.4.19
AI-02 | alarme-incendie | Protection incendie | Normale + secours | Réseau avertisseur d'incendie | Signal sonore d'évacuation (ton temporel/voix) | CNB2015 3.2.4.20 — Ton d'alerte / ton d'évacuation distincts par zone dans les bâtiments de grande hauteur ; CNB2015 3.2.4.19
AI-03 | alarme-incendie | Protection incendie | Normale + secours | Communication vocale | Message vocal préenregistré d'évacuation | CNB2015 3.2.4.21
AI-04 | alarme-incendie | Protection incendie | Normale + secours | Communication vocale | Message vocal préenregistré d'alerte | CNB2015 3.2.4.21
AI-05 | communication | Protection incendie | Normale + secours | Communication vocale | Diffusion vocale en direct (microphone pompier/préposé) | CNB2015 3.2.4.21 ; CNB2015 3.2.6.8
AI-06 | alarme-incendie | Protection incendie | Normale + secours | Avertisseurs visuels | Avertisseurs stroboscopiques | CNB2015 3.2.4.18
AI-07 | alarme-incendie | Protection incendie | Normale + secours | Tableau annonciateur principal | Indication de la zone en alarme | CNB2015 3.2.4.11
AI-08 | alarme-incendie | Protection incendie | Normale + secours | Répétiteur(s) d'annonciateur | Indication de la zone en alarme | CNB2015 3.2.4.11
AI-09 | communication | Protection incendie | Normale + secours | Transmission à la télésurveillance | Signal transmis à la station de surveillance | CNB2015 3.2.4.8
AI-10 | communication | Protection incendie | Normale + secours | Transmission au service de sécurité incendie | Signal transmis au SSI (directement ou via télésurveillance) | CNB2015 3.2.4.8
AI-11 | alarme-incendie | Protection incendie | Normale + secours | Réseau avertisseur d'incendie | Verrouillage clavier (mise sous silence/réarmement inhibés) | CAN-ULC-S524 généralités
AI-12 | alarme-incendie | Protection incendie | Normale + secours | Réseau avertisseur d'incendie | Enregistrement horodaté de l'événement | CAN-ULC-S1001 5 — Exige l'élaboration d'une matrice causes-effets comme critère d'acceptation avant les essais intégrés
DF-01 | desenfumage | Mécanique | Secours | Ventilateur de pressurisation — cage d'escalier A | Démarrage | CNB2015 3.2.6.3
DF-02 | desenfumage | Mécanique | Secours | Ventilateur de pressurisation — cage d'escalier B | Démarrage | CNB2015 3.2.6.3
DF-02B | desenfumage | Mécanique | Secours | Ventilateur de pressurisation — cage d'escalier C/D | Démarrage | CNB2015 3.2.6.3
DF-03 | desenfumage | Mécanique | Secours | Ventilateur d'extraction désenfumage — étage sinistré | Démarrage | NFPA-92 conception — Référence de dimensionnement/conception des systèmes de contrôle de fumée — usage courant en pratique québécoise
DF-04 | desenfumage | Mécanique | Secours | Ventilateur d'alimentation d'air — étages adjacents | Démarrage | NFPA-92 conception — Référence de dimensionnement/conception des systèmes de contrôle de fumée — usage courant en pratique québécoise
DF-05 | volets | Mécanique | Normale + secours | Registres motorisés de désenfumage — conduit d'extraction, étage sinistré | Ouverture | NFPA-92 conception — Référence de dimensionnement/conception des systèmes de contrôle de fumée — usage courant en pratique québécoise
DF-06 | volets | Mécanique | Normale + secours | Registres motorisés de désenfumage — conduits des autres étages | Fermeture | NFPA-92 conception — Référence de dimensionnement/conception des systèmes de contrôle de fumée — usage courant en pratique québécoise
DF-07 | desenfumage | Mécanique | Secours | Ventilateur de désenfumage — garage souterrain | Démarrage (grande vitesse / mode désenfumage) | CNB2015 3.2.6.4 — Application au réseau d'évacuation du garage souterrain
DF-08 | desenfumage | Mécanique | Secours | Poste de commande des pompiers (FSCS) | Disponibilité de la commande manuelle prioritaire | CNB2015 3.2.6.8
EM-01 | evacuation-mecanique | Mécanique | Normale | Ventilateurs d'évacuation générale (salles de bain/cuisines communes) | Arrêt | CNB2015 3.2.6.4
EM-02 | evacuation-mecanique | Mécanique | Normale | Ventilateur d'évacuation du garage (mode qualité de l'air) | Bascule en mode désenfumage (voir DF-07) / arrêt du mode CO normal | CNB2015 3.2.6.4 — Application au réseau d'évacuation du garage souterrain
TA-01 | traitement-air | Mécanique | Normale | Unités de traitement d'air desservant plus d'un étage | Arrêt | CNB2015 3.2.6.4
TA-02 | traitement-air | Mécanique | Normale | Unité de traitement d'air dédiée à la pressurisation/désenfumage | Démarrage (fonction inverse de TA-01) | CNB2015 3.2.6.4 ; NFPA-92 conception — Référence de dimensionnement/conception des systèmes de contrôle de fumée — usage courant en pratique québécoise
TA-03 | traitement-air | Mécanique | Normale | Appareils de toit (RTU) desservant un seul logement | Aucune action | CNB2015 3.2.6.4
VO-01 | volets | Mécanique | Normale + secours | Volets coupe-feu — traversées de séparations coupe-feu | Fermeture | CNB2015 3.1.8.3
VO-02 | volets | Mécanique | Normale + secours | Volets coupe-fumée — gaines verticales | Fermeture (sauf ceux utilisés pour le désenfumage) | CNB2015 3.1.8.5
VO-03 | volets | Mécanique | Normale + secours | Registres combinés coupe-feu/coupe-fumée motorisés — étage sinistré | Position désenfumage (ouvert ou fermé selon séquence) | CNB2015 3.1.8.5 ; NFPA-92 conception — Référence de dimensionnement/conception des systèmes de contrôle de fumée — usage courant en pratique québécoise
VM-01 | ventilation-mecanique | Mécanique | Normale | Registres coupe-feu muraux (traversées de murs coupe-feu) | Fermeture | CNB2015 3.1.8.3
VM-02 | ventilation-mecanique | Mécanique | Normale | Ventilation du local de vide-ordures / local de recyclage | Arrêt | CNB2015 3.2.6.4
AS-01 | ascenseurs | Électricité | Secours | Tous les ascenseurs | Rappel Phase I — palier de désignation | CNB2015 3.2.6.9 ; CSA-B44 2.27
AS-02 | ascenseurs | Électricité | Secours | Tous les ascenseurs | Rappel Phase I — bascule vers le palier alternatif | CNB2015 3.2.6.9 ; CSA-B44 2.27
AS-03 | ascenseurs | Électricité | Secours | Tous les ascenseurs | Interdiction d'arrêt/ouverture des portes à l'étage sinistré | CNB2015 3.2.6.9 ; CSA-B44 2.27
AS-04 | ascenseurs | Électricité | Secours | Ascenseur désigné pompiers | Disponibilité du fonctionnement Phase II (manuel, clé pompier) | CSA-B44 2.27.3
AS-05 | desenfumage | Mécanique | Secours | Pressurisation de la gaine d'ascenseur | Démarrage | CNB2015 3.2.6.7
AS-06 | ascenseurs | Électricité | Secours | Poste de commande principal / répétiteur | Confirmation visuelle du rappel | CNB2015 3.2.6.9
AS-07 | ascenseurs | Électricité | Secours | Tous les ascenseurs | Fonctionnement sélectif sur alimentation de secours | CNB2015 3.2.7.2 ; CNB2015 3.2.7.2 — Transfert automatique des charges de sécurité — délai maximal prescrit
AS-08 | ascenseurs | Électricité | Secours | Tous les ascenseurs | Rappel automatique sur perte du signal (sécurité positive) | CSA-B44 2.27.3.2 — Sécurité positive — la perte du signal de rappel doit provoquer le rappel (défaillance sécuritaire)
CA-01 | controle-acces | Électricité | Normale + secours | Portes de contrôle d'accès sur le parcours d'évacuation | Déverrouillage | CNB2015 3.4.6.16
CA-02 | controle-acces | Électricité | Normale + secours | Porte d'accès principale — service incendie | Déverrouillage | CNB2015 3.2.5.5
CA-03 | controle-acces | Électricité | Normale + secours | Portes de contrôle d'accès hors parcours d'évacuation | Statu quo (verrouillage maintenu, selon stratégie de sécurité du projet) | CNB2015 3.4.6.16
PV-01 | portes-verrouillage | Électricité | Normale + secours | Dispositifs de retenue magnétique (portes coupe-feu maintenues ouvertes) | Relâchement (fermeture des portes) | CNB2015 3.1.8.12 — Dispositifs de retenue en position ouverte pour portes coupe-feu — relâchement sur alarme
PV-02 | portes-verrouillage | Électricité | Normale + secours | Portes de cage d'escalier — réentrée | Déverrouillage pour réentrée | CNB2015 3.4.6.20
GE-01 | generatrice | Électricité | Secours | Génératrice de secours | Démarrage automatique (sur perte d'alimentation normale) | CNB2015 3.2.7.1 ; CNB2015 3.2.7.2 — Transfert automatique des charges de sécurité — délai maximal prescrit
GE-02 | generatrice | Électricité | Secours | Commutateur de transfert automatique (ATS) | Transfert aux charges de sécurité incendie | CNB2015 3.2.7.2 ; CNB2015 3.2.7.2 — Transfert automatique des charges de sécurité — délai maximal prescrit
GE-03 | generatrice | Électricité | Secours | Génératrice de secours | Signal de fonctionnement/dérangement | CNB2015 3.2.7.1
PI-01 | pompes-incendie | Mécanique | Secours | Pompe incendie principale | Démarrage automatique (chute de pression détectée) | CNB2015 3.2.5.9
PI-02 | pompes-incendie | Mécanique | Secours | Pompe d'appoint (jockey) | Démarrage automatique (maintien de pression) | CNB2015 3.2.5.9
PI-03 | pompes-incendie | Mécanique | Secours | Contrôleur de pompe incendie | Signal de marche/dérangement transmis au tableau | CNB2015 3.2.5.9 ; CNB2015 3.2.4.11
PI-04 | pompes-incendie | Mécanique | Secours | Pompe incendie principale | Arrêt — manuel uniquement | CNB2015 3.2.5.9
GI-01 | gicleurs | Mécanique | Normale + secours | Détecteur de débit d'eau (flow switch) | Signal d'alarme au tableau | CNB2015 3.2.4.10 — Raccordement des dispositifs de débit d'eau au système d'alarme incendie
GI-02 | gicleurs | Mécanique | Normale + secours | Vanne de contrôle de zone de gicleurs | Signal de supervision — vanne fermée | CNB2015 3.2.4.10 — Raccordement des dispositifs de débit d'eau au système d'alarme incendie
GI-03 | gicleurs | Mécanique | Normale + secours | Réseau de gicleurs | Signal de supervision — pression basse | CNB2015 3.2.4.10 — Raccordement des dispositifs de débit d'eau au système d'alarme incendie
GI-04 | gicleurs | Mécanique | Normale + secours | Réservoir/citerne d'eau incendie | Signal de supervision — niveau bas | CNB2015 3.2.4.10 — Raccordement des dispositifs de débit d'eau au système d'alarme incendie
GI-05 | gicleurs | Mécanique | Normale + secours | Local technique chauffé abritant le réseau | Signal de supervision — température basse | CNB2015 3.2.4.10 — Raccordement des dispositifs de débit d'eau au système d'alarme incendie
CO-01 | communication | Protection incendie | Normale + secours | Système de communication bidirectionnelle pompiers (antenne distribuée) | Disponibilité continue, statut vérifié à l'alarme | RBQ à confirmer — Valider auprès des bulletins/directives RBQ en vigueur pour la juridiction du projet
ES-01 | eclairage-securite | Électricité | Secours | Éclairage de sécurité / issues | Allumage automatique | CNB2015 3.2.7.1
ES-02 | eclairage-securite | Électricité | Secours | Affichage lumineux de sortie | Alimentation confirmée par la source de secours | CNB2015 3.2.7.1
DF-09 | desenfumage | Mécanique | Normale + secours | Registres antirefoulement (barométriques) — cage(s) d'escalier pressurisée(s) | Ouverture automatique (limitation de surpression) | NFPA-92 conception — Registres antirefoulement (barométriques) limitant la surpression dans les cages pressurisées ; CNB2015 3.2.6.3
GI-06 | gicleurs | Mécanique | Normale + secours | Avertisseur hydraulique (gong) — zone de gicleurs | Sonnerie locale actionnée par le débit d'eau | CNB2015 3.2.4.10 — Avertisseur hydraulique local (gong) actionné par le débit d'eau, indépendant du signal électronique au tableau
SE-01 | securite-electronique | Électricité | Secours | Système de vidéosurveillance (CCTV) | Enregistrement prioritaire / rappel de la caméra de la zone en alarme au poste de sécurité | RBQ à confirmer — Intégration CCTV au poste de sécurité — exigence non normative incendie ; choix de conception/exploitation du bâtiment

## Légende
État | Signification
MARCHE / ARRET | Ventilateurs, pompes — démarrage ou arrêt de l'équipement
OUVERT / FERME | Registres, portes — position commandée
DEVERROUILLE / VERROUILLE | Contrôle d'accès — état de verrouillage électrique
ACTIF / INACTIF | Signalisation ou fonction — état activé ou non
SIGNAL-ALERTE / SIGNAL-EVACUATION | Réseau avertisseur — ton diffusé selon la zone
SIGNAL-SUPERVISION | Signal de supervision gicleur — PAS une alarme feu, aucune évacuation
SIGNAL-DERANGEMENT | Signal de dérangement système — PAS une alarme feu
RAPPEL-PALIER-DESIGNATION / RAPPEL-PALIER-ALTERNATIF | Ascenseurs — rappel Phase I selon CSA B44
DISPONIBLE-MODE-POMPIER / CONTROLE-MANUEL-POMPIER | Préséance manuelle disponible ou activement prise par un pompier
POSITION-REPLI-SECURITAIRE | État de repli prédéterminé sur dérangement ou perte de commande
SELON-CONCEPTION | Dépend d'un choix de conception propre au projet — à documenter
AUCUNE-ACTION | Explicitement aucune action pour ce point dans ce scénario
(cellule vide) | Point de contrôle non concerné par ce scénario
Code de couleur des lignes (onglet Matrice)
Alarme
Supervision (gicleurs)
Dérangement
Opération manuelle
Essai / vérification
Code de couleur des disciplines (onglet Points de contrôle)
Protection incendie
Électricité
Mécanique

## Configuration du projet
Paramètre | Valeur
Nom du projet | Quartier des Lumières — Îlot 8B
No de projet | —
Adresse | —
Préparé par | À compléter par l'ingénieur au dossier
Bâtiment de grande hauteur (>36 m, 3.2.6 CNB) | Oui
Nombre de cages d'escalier | 4
Approche de désenfumage | extraction-etage-sinistre
Garage souterrain | Oui
Ascenseur pompier dédié | Oui
Contrôle d'accès électromagnétique | Oui
Communication vocale | Oui
Génératrice de secours | Oui
Pompe incendie | Oui
Pompe d'appoint (jockey) | Oui
Gicleurs partout | Oui
Détecteurs de fumée en gaine | Oui
Avertisseurs de logement raccordés au réseau central | Oui
Réentrée aux cages d'escalier | Oui
Système radio pompier (DAS) | Oui
Interphonie d'urgence en cage d'escalier | Non
Vanne d'arrêt automatique du gaz naturel | Non
Cuisine commerciale avec hotte et extinction dédiée | Non
Vidéosurveillance (CCTV) intégrée au poste de sécurité | Oui
Notes | Configuration établie à partir des réponses fournies par le client (4 cages d'escalier, approche par extraction à l'étage sinistré, garage souterrain, ascenseur pompier dédié, contrôle d'accès électromagnétique, génératrice, pompe incendie + jockey, détecteurs de gaine, avertisseurs de logement interconnectés). Adresse et numéro de projet à compléter.

## Références normatives
Code/norme | Article/clause | Note
CAN-ULC-S1001 | 5 | Exige l'élaboration d'une matrice causes-effets comme critère d'acceptation avant les essais intégrés
CAN-ULC-S524 | généralités
CAN-ULC-S536 | généralités
CAN-ULC-S537 | généralités
CCQ-Ch1 | 3.2.4.9. | Modification québécoise — interconnexion des avertisseurs de fumée de logement au réseau du bâtiment (à confirmer selon la classe du projet)
CNB2015 | 3.1.8.12 | Dispositifs de retenue en position ouverte pour portes coupe-feu — relâchement sur alarme
CNB2015 | 3.1.8.3
CNB2015 | 3.1.8.5
CNB2015 | 3.2.4.10 | Raccordement des dispositifs de débit d'eau au système d'alarme incendie
CNB2015 | 3.2.4.11
CNB2015 | 3.2.4.18
CNB2015 | 3.2.4.19
CNB2015 | 3.2.4.20 | Ton d'alerte / ton d'évacuation distincts par zone dans les bâtiments de grande hauteur
CNB2015 | 3.2.4.21
CNB2015 | 3.2.4.6
CNB2015 | 3.2.4.8
CNB2015 | 3.2.4.9
CNB2015 | 3.2.5.5
CNB2015 | 3.2.5.9
CNB2015 | 3.2.6.1
CNB2015 | 3.2.6.3
CNB2015 | 3.2.6.4 | Application au réseau d'évacuation du garage souterrain
CNB2015 | 3.2.6.7
CNB2015 | 3.2.6.8
CNB2015 | 3.2.6.9
CNB2015 | 3.2.7.1
CNB2015 | 3.2.7.2 | Transfert automatique des charges de sécurité — délai maximal prescrit
CNB2015 | 3.4.6.16
CNB2015 | 3.4.6.20
CSA-B44 | 2.27
CSA-B44 | 2.27.3
CSA-B44 | 2.27.3.2 | Sécurité positive — la perte du signal de rappel doit provoquer le rappel (défaillance sécuritaire)
NFPA-92 | conception | Registres antirefoulement (barométriques) limitant la surpression dans les cages pressurisées
RBQ | à confirmer | Dérangement du système de communication bidirectionnelle pompiers (antenne distribuée) — exigence locale à confirmer avec le service incendie
Toutes les références ci-dessus sont mobilisées par au moins un point de contrôle ou un scénario retenu dans cette matrice. À confirmer selon l'édition consolidée en vigueur au moment du dépôt du projet.