## Sommaire
MATRICE CAUSES-EFFETS — SYSTÈME D'ALARME INCENDIE
Bâtiment multirésidentiel de grande hauteur — Québec
Tour Compartimentée — 14 étages, 1 cage d'escalier, sans garage souterrain
No de projet : EXEMPLE-002
Adresse : 2000 boulevard Exemple, Québec (Québec)
Préparé par : À compléter par l'ingénieur au dossier
Généré le : 2026-07-03 02 h 00 min 51 s
CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE ET NORMATIVE
• Code national du bâtiment du Canada 2015 (CNB 2015) — art. 3.2.4 (détection, alarme), 3.2.6 (bâtiments de grande hauteur), 3.2.7 (alimentation de secours), 3.1.8 (registres coupe-feu/coupe-fumée), 3.2.5 (lutte contre l'incendie), 3.4.6 (issues)
• Code de construction du Québec, Chapitre I — Bâtiment (incorpore le CNB 2015 avec les modifications québécoises)
• CAN/ULC-S524 (installation), CAN/ULC-S536 (inspection et mise à l'essai), CAN/ULC-S537 (vérification)
• CAN/ULC-S1001 (essais intégrés des systèmes de protection incendie et de sécurité des occupants) — exige explicitement une matrice causes-effets comme critère d'acceptation
• CSA B44 (Code de sécurité des ascenseurs)
⚠️ Les numéros d'article doivent être confirmés par l'ingénieur au dossier selon l'édition consolidée en vigueur et l'analyse de code du projet réel. Ce classeur constitue une base de conception défendable, pas une opinion de code scellée.
16 scénarios (causes) × 46 points de contrôle (effets) — voir l'onglet « Matrice »
Onglets : Sommaire · Matrice · Légende · Configuration du projet · Références normatives

## Matrice
Scénario (cause) | Catégorie | Dispositif initiateur | AI-01 | AI-02 | AI-03 | AI-04 | AI-05 | AI-06 | AI-07 | AI-08 | AI-09 | AI-10 | AI-11 | AI-12 | DF-01 | DF-08 | EM-01 | TA-01 | TA-02 | TA-03 | VO-01 | VO-02 | VO-03 | VM-01 | VM-02 | AS-01 | AS-02 | AS-03 | AS-04 | AS-06 | AS-07 | AS-08 | PV-01 | GE-01 | GE-02 | GE-03 | PI-01 | PI-03 | PI-04 | GI-01 | GI-02 | GI-03 | GI-04 | GI-05 | CO-01 | CO-02 | ES-01 | ES-02
S01 — Alarme générale — détecteur de fumée en aire commune | Alarme | Détecteur de fumée ponctuel (corridor, hall, cage d'escalier, aire commune) | SIGNAL-ALERTE | SIGNAL-EVACUATION | ACTIF | ACTIF | DISPONIBLE-MODE-POMPIER | ACTIF | ACTIF | ACTIF | ACTIF | ACTIF | ACTIF | ACTIF | MARCHE | DISPONIBLE-MODE-POMPIER | ARRET | ARRET | MARCHE | AUCUNE-ACTION | FERME | FERME | SELON-CONCEPTION | FERME | ARRET | RAPPEL-PALIER-DESIGNATION | RAPPEL-PALIER-ALTERNATIF | INACTIF | DISPONIBLE-MODE-POMPIER | ACTIF |  |  | FERME | [11 empty] | ACTIF | ACTIF
S03 — Alarme générale — détecteur thermique | Alarme | Détecteur thermique (chaleur fixe ou taux de montée), local technique, garage, cuisine des aires communes | SIGNAL-ALERTE | SIGNAL-EVACUATION | ACTIF | ACTIF | DISPONIBLE-MODE-POMPIER | ACTIF | ACTIF | ACTIF | ACTIF | ACTIF | ACTIF | ACTIF | MARCHE | DISPONIBLE-MODE-POMPIER | ARRET | ARRET | MARCHE | AUCUNE-ACTION | FERME | FERME | SELON-CONCEPTION | FERME | ARRET | RAPPEL-PALIER-DESIGNATION | RAPPEL-PALIER-ALTERNATIF | INACTIF | DISPONIBLE-MODE-POMPIER | ACTIF |  |  | FERME | [11 empty] | ACTIF | ACTIF
S04 — Alarme générale — déclencheur manuel (poste d'alarme manuelle) | Alarme | Poste d'alarme manuelle (station manuelle), à proximité de chaque issue | SIGNAL-ALERTE | SIGNAL-EVACUATION | ACTIF | ACTIF | DISPONIBLE-MODE-POMPIER | ACTIF | ACTIF | ACTIF | ACTIF | ACTIF | ACTIF | ACTIF | MARCHE | DISPONIBLE-MODE-POMPIER | ARRET | ARRET | MARCHE | AUCUNE-ACTION | FERME | FERME | SELON-CONCEPTION | FERME | ARRET | RAPPEL-PALIER-DESIGNATION | RAPPEL-PALIER-ALTERNATIF | INACTIF | DISPONIBLE-MODE-POMPIER | ACTIF |  |  | FERME | [11 empty] | ACTIF | ACTIF
S05 — Alarme générale — débit d'eau gicleur (flow switch) | Alarme | Détecteur de débit d'eau (flow switch) sur une canalisation de zone de gicleurs | SIGNAL-ALERTE | SIGNAL-EVACUATION | ACTIF | ACTIF | DISPONIBLE-MODE-POMPIER | ACTIF | ACTIF | ACTIF | ACTIF | ACTIF | ACTIF | ACTIF | MARCHE | DISPONIBLE-MODE-POMPIER | ARRET | ARRET | MARCHE | AUCUNE-ACTION | FERME | FERME | SELON-CONCEPTION | FERME | ARRET | RAPPEL-PALIER-DESIGNATION | RAPPEL-PALIER-ALTERNATIF | INACTIF | DISPONIBLE-MODE-POMPIER | ACTIF |  |  | FERME |  |  |  | MARCHE | [7 empty] | ACTIF | ACTIF
S19 — Détection de fumée au palier d'ascenseur (détecteur dédié au rappel) | Alarme | Détecteur de fumée au palier d'ascenseur, à la machinerie ou en tête de gaine | SIGNAL-ALERTE | SIGNAL-EVACUATION | ACTIF | ACTIF | DISPONIBLE-MODE-POMPIER | ACTIF | ACTIF | ACTIF | ACTIF | ACTIF | ACTIF | ACTIF | MARCHE | DISPONIBLE-MODE-POMPIER | ARRET | ARRET | MARCHE | AUCUNE-ACTION | FERME | FERME | SELON-CONCEPTION | FERME | ARRET | RAPPEL-PALIER-DESIGNATION | RAPPEL-PALIER-ALTERNATIF | INACTIF | DISPONIBLE-MODE-POMPIER | ACTIF |  |  | FERME | [11 empty] | ACTIF | ACTIF
S07 — Supervision — vanne de contrôle de gicleurs fermée | Supervision (gicleurs) | Interrupteur de supervision de vanne (tamper switch) | [6 empty] | SIGNAL-SUPERVISION | SIGNAL-SUPERVISION | ACTIF |  |  | ACTIF | [23 empty] | SIGNAL-DERANGEMENT
S09 — Supervision — niveau bas de réservoir/citerne ou température basse de local protégé | Supervision (gicleurs) | Détecteur de niveau (réservoir) ou détecteur de température basse (local chauffé) | [6 empty] | SIGNAL-SUPERVISION | SIGNAL-SUPERVISION | ACTIF
S10 — Perte de l'alimentation électrique normale | Opération manuelle | Relais de détection de perte de tension au tableau de distribution normal | [6 empty] | SIGNAL-DERANGEMENT |  | ACTIF | [19 empty] | SELON-CONCEPTION |  |  | MARCHE | ACTIF | ACTIF | SELON-CONCEPTION | [9 empty] | MARCHE | ACTIF
S11 — Défaut de communication / dérangement du système (perte de boucle, court-circuit) | Dérangement | Circuit de boucle de détection, module de sortie ou lien de communication réseau | [6 empty] | SIGNAL-DERANGEMENT | SIGNAL-DERANGEMENT | ACTIF |  |  | ACTIF | POSITION-REPLI-SECURITAIRE | [7 empty] | POSITION-REPLI-SECURITAIRE | [8 empty] | RAPPEL-PALIER-DESIGNATION
S18 — Défaillance générale du tableau (perte CA et réserve batterie) | Dérangement | Alimentation principale et secondaire (batteries) du panneau de contrôle d'incendie | [8 empty] | SIGNAL-DERANGEMENT |  |  |  | POSITION-REPLI-SECURITAIRE | [7 empty] | POSITION-REPLI-SECURITAIRE | [8 empty] | RAPPEL-PALIER-DESIGNATION | FERME
S12 — Activation manuelle du poste de commande des pompiers (FSCS override) | Opération manuelle | Poste de commande de désenfumage des pompiers (Firefighters' Smoke Control Station) |  |  |  |  | DISPONIBLE-MODE-POMPIER |  | ACTIF | [5 empty] | SELON-CONCEPTION | CONTROLE-MANUEL-POMPIER | [6 empty] | SELON-CONCEPTION
S13 — Activation manuelle — fonctionnement Phase II de l'ascenseur (clé pompier) | Opération manuelle | Commutateur à clé Phase II dans la cabine de l'ascenseur désigné pompiers | [26 empty] | CONTROLE-MANUEL-POMPIER | ACTIF
S20 — Retrait de la clé Phase II / fin du contrôle manuel pompier | Opération manuelle | Commutateur à clé Phase II dans la cabine de l'ascenseur désigné pompiers | [23 empty] | RAPPEL-PALIER-DESIGNATION |  |  | INACTIF
S14 — Mode essai/vérification technicien (walk test) | Essai / vérification | Commutateur de mode essai au tableau de contrôle, activé par un technicien autorisé | [6 empty] | ACTIF |  | INACTIF |  |  | ACTIF | AUCUNE-ACTION | [10 empty] | AUCUNE-ACTION | [6 empty] | AUCUNE-ACTION
S15 — Pré-alarme / signal de vérification d'alarme (temporisation d'investigation) | Essai / vérification | Détecteur de fumée configuré avec fonction de vérification d'alarme (temporisation programmable) | AUCUNE-ACTION | AUCUNE-ACTION |  |  |  |  | ACTIF |  |  |  |  | ACTIF | AUCUNE-ACTION | [10 empty] | AUCUNE-ACTION
S16 — Réarmement du système après intervention | Opération manuelle | Commande de réarmement (reset) au tableau de contrôle, effectuée par une personne autorisée | INACTIF | INACTIF |  |  |  | INACTIF | [5 empty] | ACTIF | ARRET |  |  | MARCHE |  |  |  |  | FERME |  |  | SELON-CONCEPTION | [6 empty] | OUVERT
Note on D1: Réseau avertisseur d'incendie — Signal sonore d'alerte (ton continu) CNB2015 3.2.4.20 — Ton d'alerte / ton d'évacuation distincts par zone dans les bâtiments de grande hauteur CNB2015 3.2.4.19
Note on E1: Réseau avertisseur d'incendie — Signal sonore d'évacuation (ton temporel/voix) CNB2015 3.2.4.20 — Ton d'alerte / ton d'évacuation distincts par zone dans les bâtiments de grande hauteur CNB2015 3.2.4.19
Note on F1: Communication vocale — Message vocal préenregistré d'évacuation CNB2015 3.2.4.21
Note on G1: Communication vocale — Message vocal préenregistré d'alerte CNB2015 3.2.4.21
Note on H1: Communication vocale — Diffusion vocale en direct (microphone pompier/préposé) CNB2015 3.2.4.21 CNB2015 3.2.6.8
Note on I1: Avertisseurs visuels — Avertisseurs stroboscopiques CNB2015 3.2.4.18
Note on J1: Tableau annonciateur principal — Indication de la zone en alarme CNB2015 3.2.4.11
Note on K1: Répétiteur(s) d'annonciateur — Indication de la zone en alarme CNB2015 3.2.4.11
Note on L1: Transmission à la télésurveillance — Signal transmis à la station de surveillance CNB2015 3.2.4.8
Note on M1: Transmission au service de sécurité incendie — Signal transmis au SSI (directement ou via télésurveillance) CNB2015 3.2.4.8
Note on N1: Réseau avertisseur d'incendie — Verrouillage clavier (mise sous silence/réarmement inhibés) CAN-ULC-S524 généralités
Note on O1: Réseau avertisseur d'incendie — Enregistrement horodaté de l'événement CAN-ULC-S1001 5 — Exige l'élaboration d'une matrice causes-effets comme critère d'acceptation avant les essais intégrés
Note on P1: Ventilateur de pressurisation — cage d'escalier A — Démarrage CNB2015 3.2.6.3
Note on Q1: Poste de commande des pompiers (FSCS) — Disponibilité de la commande manuelle prioritaire CNB2015 3.2.6.8
Note on R1: Ventilateurs d'évacuation générale (salles de bain/cuisines communes) — Arrêt CNB2015 3.2.6.4
Note on S1: Unités de traitement d'air desservant plus d'un étage — Arrêt CNB2015 3.2.6.4
Note on T1: Unité de traitement d'air dédiée à la pressurisation/désenfumage — Démarrage (fonction inverse de TA-01) CNB2015 3.2.6.4 NFPA-92 conception — Référence de dimensionnement/conception des systèmes de contrôle de fumée — usage courant en pratique québécoise
Note on U1: Appareils de toit (RTU) desservant un seul logement — Aucune action CNB2015 3.2.6.4
Note on V1: Volets coupe-feu — traversées de séparations coupe-feu — Fermeture CNB2015 3.1.8.3
Note on W1: Volets coupe-fumée — gaines verticales — Fermeture (sauf ceux utilisés pour le désenfumage) CNB2015 3.1.8.5
Note on X1: Registres combinés coupe-feu/coupe-fumée motorisés — étage sinistré — Position désenfumage (ouvert ou fermé selon séquence) CNB2015 3.1.8.5 NFPA-92 conception — Référence de dimensionnement/conception des systèmes de contrôle de fumée — usage courant en pratique québécoise
Note on Y1: Registres coupe-feu muraux (traversées de murs coupe-feu) — Fermeture CNB2015 3.1.8.3
Note on Z1: Ventilation du local de vide-ordures / local de recyclage — Arrêt CNB2015 3.2.6.4
Note on AA1: Tous les ascenseurs — Rappel Phase I — palier de désignation CNB2015 3.2.6.9 CSA-B44 2.27
Note on AB1: Tous les ascenseurs — Rappel Phase I — bascule vers le palier alternatif CNB2015 3.2.6.9 CSA-B44 2.27
Note on AC1: Tous les ascenseurs — Interdiction d'arrêt/ouverture des portes à l'étage sinistré CNB2015 3.2.6.9 CSA-B44 2.27
Note on AD1: Ascenseur désigné pompiers — Disponibilité du fonctionnement Phase II (manuel, clé pompier) CSA-B44 2.27.3
Note on AE1: Poste de commande principal / répétiteur — Confirmation visuelle du rappel CNB2015 3.2.6.9
Note on AF1: Tous les ascenseurs — Fonctionnement sélectif sur alimentation de secours CNB2015 3.2.7.2 CNB2015 3.2.7.2 — Transfert automatique des charges de sécurité — délai maximal prescrit
Note on AG1: Tous les ascenseurs — Rappel automatique sur perte du signal (sécurité positive) CSA-B44 2.27.3.2 — Sécurité positive — la perte du signal de rappel doit provoquer le rappel (défaillance sécuritaire)
Note on AH1: Dispositifs de retenue magnétique (portes coupe-feu maintenues ouvertes) — Relâchement (fermeture des portes) CNB2015 3.1.8.12 — Dispositifs de retenue en position ouverte pour portes coupe-feu — relâchement sur alarme
Note on AI1: Génératrice de secours — Démarrage automatique (sur perte d'alimentation normale) CNB2015 3.2.7.1 CNB2015 3.2.7.2 — Transfert automatique des charges de sécurité — délai maximal prescrit
Note on AJ1: Commutateur de transfert automatique (ATS) — Transfert aux charges de sécurité incendie CNB2015 3.2.7.2 CNB2015 3.2.7.2 — Transfert automatique des charges de sécurité — délai maximal prescrit
Note on AK1: Génératrice de secours — Signal de fonctionnement/dérangement CNB2015 3.2.7.1
Note on AL1: Pompe incendie principale — Démarrage automatique (chute de pression détectée) CNB2015 3.2.5.9
Note on AM1: Contrôleur de pompe incendie — Signal de marche/dérangement transmis au tableau CNB2015 3.2.5.9 CNB2015 3.2.4.11
Note on AN1: Pompe incendie principale — Arrêt — manuel uniquement CNB2015 3.2.5.9
Note on AO1: Détecteur de débit d'eau (flow switch) — Signal d'alarme au tableau CNB2015 3.2.4.10 — Raccordement des dispositifs de débit d'eau au système d'alarme incendie
Note on AP1: Vanne de contrôle de zone de gicleurs — Signal de supervision — vanne fermée CNB2015 3.2.4.10 — Raccordement des dispositifs de débit d'eau au système d'alarme incendie
Note on AQ1: Réseau de gicleurs — Signal de supervision — pression basse CNB2015 3.2.4.10 — Raccordement des dispositifs de débit d'eau au système d'alarme incendie
Note on AR1: Réservoir/citerne d'eau incendie — Signal de supervision — niveau bas CNB2015 3.2.4.10 — Raccordement des dispositifs de débit d'eau au système d'alarme incendie
Note on AS1: Local technique chauffé abritant le réseau — Signal de supervision — température basse CNB2015 3.2.4.10 — Raccordement des dispositifs de débit d'eau au système d'alarme incendie
Note on AT1: Système de communication bidirectionnelle pompiers (antenne distribuée) — Disponibilité continue, statut vérifié à l'alarme RBQ à confirmer — Valider auprès des bulletins/directives RBQ en vigueur pour la juridiction du projet
Note on AU1: Interphonie d'urgence en cage d'escalier — Activation / disponibilité CNB2015 3.2.4.21
Note on AV1: Éclairage de sécurité / issues — Allumage automatique CNB2015 3.2.7.1
Note on AW1: Affichage lumineux de sortie — Alimentation confirmée par la source de secours CNB2015 3.2.7.1

## Légende
État | Signification
MARCHE / ARRET | Ventilateurs, pompes — démarrage ou arrêt de l'équipement
OUVERT / FERME | Registres, portes — position commandée
DEVERROUILLE / VERROUILLE | Contrôle d'accès — état de verrouillage électrique
ACTIF / INACTIF | Signalisation ou fonction — état activé ou non
SIGNAL-ALERTE / SIGNAL-EVACUATION | Réseau avertisseur — ton diffusé selon la zone
SIGNAL-SUPERVISION | Signal de supervision gicleur — PAS une alarme feu, aucune évacuation
SIGNAL-DERANGEMENT | Signal de dérangement système — PAS une alarme feu
RAPPEL-PALIER-DESIGNATION / RAPPEL-PALIER-ALTERNATIF | Ascenseurs — rappel Phase I selon CSA B44
DISPONIBLE-MODE-POMPIER / CONTROLE-MANUEL-POMPIER | Préséance manuelle disponible ou activement prise par un pompier
POSITION-REPLI-SECURITAIRE | État de repli prédéterminé sur dérangement ou perte de commande
SELON-CONCEPTION | Dépend d'un choix de conception propre au projet — à documenter
AUCUNE-ACTION | Explicitement aucune action pour ce point dans ce scénario
(cellule vide) | Point de contrôle non concerné par ce scénario
Code de couleur des lignes (onglet Matrice)
Alarme
Supervision (gicleurs)
Dérangement
Opération manuelle
Essai / vérification

## Configuration du projet
Paramètre | Valeur
Nom du projet | Tour Compartimentée — 14 étages, 1 cage d'escalier, sans garage souterrain
No de projet | EXEMPLE-002
Adresse | 2000 boulevard Exemple, Québec (Québec)
Préparé par | À compléter par l'ingénieur au dossier
Bâtiment de grande hauteur (>36 m, 3.2.6 CNB) | Oui
Nombre de cages d'escalier | 1
Approche de désenfumage | compartimentation
Garage souterrain | Non
Ascenseur pompier dédié | Oui
Contrôle d'accès électromagnétique | Non
Communication vocale | Oui
Génératrice de secours | Oui
Pompe incendie | Oui
Pompe d'appoint (jockey) | Non
Gicleurs partout | Oui
Détecteurs de fumée en gaine | Non
Avertisseurs de logement raccordés au réseau central | Non
Réentrée aux cages d'escalier | Non
Système radio pompier (DAS) | Oui
Interphonie d'urgence en cage d'escalier | Oui
Notes | Variante démontrant l'adaptation de l'outil : une seule cage d'escalier, approche par compartimentation (pas de ventilateurs dédiés d'extraction/alimentation), aucun garage souterrain, aucun contrôle d'accès électromagnétique. Illustre le retrait automatique des colonnes/lignes non pertinentes.

## Références normatives
Code/norme | Article/clause | Note
CAN-ULC-S1001 | 5 | Exige l'élaboration d'une matrice causes-effets comme critère d'acceptation avant les essais intégrés
CAN-ULC-S524 | généralités
CAN-ULC-S536 | généralités
CAN-ULC-S537 | généralités
CNB2015 | 3.1.8.12 | Dispositifs de retenue en position ouverte pour portes coupe-feu — relâchement sur alarme
CNB2015 | 3.1.8.3
CNB2015 | 3.1.8.5
CNB2015 | 3.2.4.10 | Raccordement des dispositifs de débit d'eau au système d'alarme incendie
CNB2015 | 3.2.4.11
CNB2015 | 3.2.4.18
CNB2015 | 3.2.4.19
CNB2015 | 3.2.4.20 | Ton d'alerte / ton d'évacuation distincts par zone dans les bâtiments de grande hauteur
CNB2015 | 3.2.4.21
CNB2015 | 3.2.4.6
CNB2015 | 3.2.4.8
CNB2015 | 3.2.4.9
CNB2015 | 3.2.5.9
CNB2015 | 3.2.6.1
CNB2015 | 3.2.6.3
CNB2015 | 3.2.6.4
CNB2015 | 3.2.6.8
CNB2015 | 3.2.6.9
CNB2015 | 3.2.7.1
CNB2015 | 3.2.7.2 | Transfert automatique des charges de sécurité — délai maximal prescrit
CSA-B44 | 2.27
CSA-B44 | 2.27.3
CSA-B44 | 2.27.3.2 | Sécurité positive — la perte du signal de rappel doit provoquer le rappel (défaillance sécuritaire)
NFPA-92 | conception | Référence de dimensionnement/conception des systèmes de contrôle de fumée — usage courant en pratique québécoise
RBQ | à confirmer | Valider auprès des bulletins/directives RBQ en vigueur pour la juridiction du projet
Toutes les références ci-dessus sont mobilisées par au moins un point de contrôle ou un scénario retenu dans cette matrice. À confirmer selon l'édition consolidée en vigueur au moment du dépôt du projet.